КОПИЯ

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.10.2024 № 2670

г. Великие Луки

О внесении изменений в постановление

Администрации города Великие Луки

№ 2499 от 04.12.2019 года «Об утверждении

схемы теплоснабжения муниципального

образования город Великие Луки

Руководствуясь Федеральным законом от 27.02.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Требованиями к схемам теплоснабжения, Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154, Уставом муниципального образования «Город Великие Луки», Администрация города Великие Луки постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Великие Луки № 2499 от 04.12.2019 года «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Великие Луки», следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Великие Луки» дополнить приложением 2.5. «Оценка надежности теплоснабжения» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1. В приложении № 2 к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Великие Луки» раздела 1.8.4 изложить в следующей редакции:

«1.8.4. Исходя из утвержденной оценки надежности теплоснабжения отсутствует необходимость в мероприятиях по установке резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей.».

2. Отделу по связям с общественностью и информационному обеспечению Администрации города Великие Луки разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» velikieluki.gosuslugi.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Великие Луки.

Глава Администрации города                      подпись                           А.Г. Беляев

Копия верна:

Управляющая делами

Администрации города							     Н.В. Ильина

- Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Великие Луки

от 09.10.2024 № 2670

- ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Общие положения

- Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734).

- Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

  - показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии;

  - показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии;

  - показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии;

  - показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей;

  - показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройств перемычек;

  - показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

  - показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

  - показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

  - показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

  - показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

  - показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием;

  - показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

  - показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

- В методике используются понятия, термины и определения, установленные законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

- Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения

- Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

- Показатели надёжности системы теплоснабжения:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

общ	Q  Kист.i  ...  Q  Kист.n

где

Kэ

К ист.i ,

э

   i	э	n	э	 ,	(1)

Qi  Qn

К ист.n - значения показателей надёжности отдельных источников

э

тепловой энергии;

Q  Qфакт ,	(2)

i	t

ч

где Qi, Qn -	средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n – количество источников тепловой энергии.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

общ	Q  Kист.i  ...  Q  Kист.n

где

Kв

К ист.i ,

в

   i	в	n	в	 ,	(3)

Qi  Qn

Кист.n - значения показателей надёжности отдельных источников

в

тепловой энергии;

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

общ	Q  Kист.i  ...  Q  Kист.n

где

Kт

К ист.i ,

т

   i	т	n	т	 ,	(4)

Qi  Qn

Кист.n - значения показателей надёжности отдельных источников

т

тепловой энергии;

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

общ	Q  Kист.i  ...  Q  Kист.n

где

Kб

К ист.i ,

б

   i	б	n	б	 ,	(5)

Qi  Qn

Кист.n - значения показателей надёжности отдельных источников

б

тепловой энергии;

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к суммерасчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

от 90% до 100%	  - Кр = 1,0;

от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7;

от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5;

от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3; менее 30% включительно	- Кр = 0,2.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

Q  Kист.i  ...  Q  Kист.n

Kобщ 	i

р

р	n

Qi  Qn

р	,	(6)

где

Кист.i ,

К ист.n - значения показателей надёжности отдельных источников

тепловой энергии;

р

р

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

S экспл  S ветх

	,	(7)

c		c	 с	экспл

S

К

c

где S экспл - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

c

Sветх - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

c

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

где

Иотк.тс

 nотк

S

[1/(км*год)],	(8)

nотк – количество отказов за предыдущий год;

S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс):

до 0,2 включительно	- Котк.тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно  - Котк.тс = 0,8;

от 0,6 до 1,2 включительно  - Котк.тс = 0,6;

свыше 1,2	- Котк.тс = 0,5.

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Q	 Qоткл 100 [%],	(9)

Q

нед

факт

где

Qоткл – недоотпуск тепла;

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В	зависимости	от	величины	относительного	недоотпуска	тепла	(Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед):

до 0,1% включительно	- Кнед = 1,0; от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

свыше 1,0%	- Кнед = 0,2.

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

к) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к колличеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре:

К f  К n

где

К f ,

м

Км    м	м  ,	(10)

n

n	- показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов,

м

К

оборудования;

n – число показателей, учтённых в числителе.

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0.

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности.

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием; наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно- восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот  0,25* Кп  0,35* Км  0,3* Ктр

 0,1* Кист

(11)

Общая оценка готовности даётся по следующим категориям:

| Кгот | Кп; Км; Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85-1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85-1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

- Оценка надёжности систем теплоснабжения.

а) оценка надёжности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и источники тепловой энергии могут быть оценены как:

надёжные	- при Кэ=Кв=Кт=1;

малонадёжные		- при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт. ненадёжные	- при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надёжности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадёжные	- более 0,9;

надёжные	- 0,75 - 0,9;

малонадёжные	 - 0,5 – 0,74; ненадёжные	- менее 0,5.

в) оценка надёжности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:

Кнад

 Кэ  Кв  Кт  Кб  Кр  Кс  Котк.тс  Кнед

8

(12)

Общая	оценка	надёжности	системы	теплоснабжения	определяется	как наихудшая из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

- Расчёт перспективных показателей надёжности системы теплоснабжения

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения, на основании формул пункта 2, представлены в таблицах 7.1 – 7.17.

По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область надежных. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей, то система надежна.

По результатам расчетов, общий показатель надежности системы теплоснабжения по состоянию на 2030 год составил 0,84, следовательно, систему теплоснабжения г. Великие Луки следует отнести к классу надежных.

| Таблица 7.1 Показатели надежности теплоснабжения от котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | №1 МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Значение |
| Котельная №1 МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки |  |  |  |
| 1. | Показатель надежности электроснабжения котельной | Кэ | 1 |
| 2. | Показатель надежности водоснабжения котельной | Кв | 1 |
| 3. | Показатель надежности топливоснабжения котельной | Кт | 1 |
| 4. | Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам | Кб | 1 |
| 5. | Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети | Кр | 1 |
| 6. | Показатель технического состояния тепловых сетей | Кс | 0,30 |
| 7. | Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей | Котк.тс | 0,8 |
| 8. | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Кнед | 1 |
| 9. | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Кп | 1 |
| 10. | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Км | 1 |
| 11. | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Ктр | 1 |
| 12. | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания | Кисm | 1 |
| 13. | Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения | Кгот | 1 |
| 14. | Общий показатель надежности системы теплоснабжения | Кнад | 0,89 |
|  | По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в |  |  |
| область надежных (Кнад - 0,75 -0,89). |  |  |  |

| Таблица 7,2 Показатели надежности теплоснабжения от котельной МО Великие Луки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Значение |
| Котельная №2 МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки |  |  |  |
| 1. | Показатель надежности электроснабжения котельной | Кэ | 1 |
| 2. | Показатель надежности водоснабжения котельной | Кв | 1 |
| 3. | Показатель надежности топливоснабжения котельной | Кт | 1 |
| 4. | Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам | Кб | 1 |
| 5. | Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети | Кр | 1 |
| 6. | Показатель технического состояния тепловых сетей | Кс | 0,25 |
| 7. | Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей | Котк.тс | 0,8 |
| 8. | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Кнед | 1 |
| 9. | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Кп | 1 |
| 10. | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Км | 1 |
| 11. | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Ктр | 1 |
| 12. | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания | Кисm | 1 |
| 13. | Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения | Кгот | 1 |
| 14. | Общий показатель надежности системы теплоснабжения | Кнад | 0,88 |
|  | По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в |  |  |
| область надежных (Кнад - 0,75 -0,89). Таблица 7.3 Показатели надежности теплоснабжения от котельной МО Великие Луки. № п/п; Наименование показателя; Обозначение; Значение. Котельная №3 МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки. 1.; Показатель надежности электроснабжения котельной; Кэ; 1. 2.; Показатель надежности водоснабжения котельной; Кв; 1. 3.; Показатель надежности топливоснабжения котельной; Кт; 0,5. 4.; Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам; Кб; 1. 5.; Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети; Кр; 1. 6.; Показатель технического состояния тепловых сетей; Кс; 0,15. 7.; Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей; Котк.тс; 0,8. 8.; Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; Кнед; 1. 9.; Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; Кп; 1. 10.; Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; Км; 1. 11.; Показатель наличия основных материально-технических ресурсов; Ктр; 1. 12.; Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; Кисm; 1. 13.; Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения; Кгот; 1. 14.; Общий показатель надежности системы теплоснабжения; Кнад; 0,81. По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в. область надежных (Кнад - 0,75 -0,89).. Таблица 7.4 Показатели надежности теплоснабжения от котельной МО Великие Луки. № п/п; Наименование показателя; Обозначение; Значение. Котельная №4 МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки. 1.; Показатель надежности электроснабжения котельной; Кэ; 0,8. 2.; Показатель надежности водоснабжения котельной; Кв; 1. 3.; Показатель надежности топливоснабжения котельной; Кт; 1. 4.; Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам; Кб; 1. 5.; Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети; Кр; 1. 6.; Показатель технического состояния тепловых сетей; Кс; 0,27. 7.; Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей; Котк.тс; 0,8. 8.; Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; Кнед; 1. 9.; Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; Кп; 1. 10.; Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; Км; 1. 11.; Показатель наличия основных материально-технических ресурсов; Ктр; 1. 12.; Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; Кисm; 1. 13.; Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения; Кгот; 1. 14.; Общий показатель надежности системы теплоснабжения; Кнад; 0,86. По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в. область надежных (Кнад - 0,75 -0,89).. Таблица 7.5 Показатели надежности теплоснабжения от котельной МО Великие Луки. № п/п; Наименование показателя; Обозначение; Значение. Котельная №5 МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки. 1.; Показатель надежности электроснабжения котельной; Кэ; 1. 2.; Показатель надежности водоснабжения котельной; Кв; 1. 3.; Показатель надежности топливоснабжения котельной; Кт; 1. 4.; Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам; Кб; 1. 5.; Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети; Кр; 1. 6.; Показатель технического состояния тепловых сетей; Кс; 0,26. 7.; Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей; Котк.тс; 0,6. 8.; Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; Кнед; 1. 9.; Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; Кп; 1. 10.; Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; Км; 1. 11.; Показатель наличия основных материально-технических ресурсов; Ктр; 1. 12.; Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; Кисm; 1. 13.; Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения; Кгот; 1. 14.; Общий показатель надежности системы теплоснабжения; Кнад; 0,86. По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в. область надежных (Кнад - 0,75 -0,89).. Таблица 7.6 Показатели надежности теплоснабжения от котельной МО Великие Луки. № п/п; Наименование показателя; Обозначение; Значение. Котельная №6 МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки. 1.; Показатель надежности электроснабжения котельной; Кэ; 1. 2.; Показатель надежности водоснабжения котельной; Кв; 0,6. 3.; Показатель надежности топливоснабжения котельной; Кт; 1. 4.; Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам; Кб; 1. 5.; Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети; Кр; 1. 6.; Показатель технического состояния тепловых сетей; Кс; 0,5. 7.; Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей; Котк.тс; 0,8. 8.; Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; Кнед; 1. 9.; Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; Кп; 1. 10.; Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; Км; 1. 11.; Показатель наличия основных материально-технических ресурсов; Ктр; 1. 12.; Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; Кисm; 1. 13.; Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения; Кгот; 1. 14.; Общий показатель надежности системы теплоснабжения; Кнад; 0,86. По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в. область надежных (Кнад - 0,75 -0,89).. Таблица 7.7 Показатели надежности теплоснабжения от котельной МО Великие Луки. № п/п; Наименование показателя; Обозначение; Значение. Котельная №7 МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки. 1.; Показатель надежности электроснабжения котельной; Кэ; 1. 2.; Показатель надежности водоснабжения котельной; Кв; 0,6. 3.; Показатель надежности топливоснабжения котельной; Кт; 1. 4.; Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам; Кб; 1. 5.; Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети; Кр; 1. 6.; Показатель технического состояния тепловых сетей; Кс; 0,36. 7.; Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей; Котк.тс; 0,8. 8.; Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; Кнед; 1. 9.; Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; Кп; 1. 10.; Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; Км; 1. 11.; Показатель наличия основных материально-технических ресурсов; Ктр; 1. 12.; Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; Кисm; 1. 13.; Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения; Кгот; 1. 14.; Общий показатель надежности системы теплоснабжения; Кнад; 0,85. По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в. область надежных (Кнад - 0,75 -0,89).. Таблица 7.8 Показатели надежности теплоснабжения от котельной МО Великие Луки. № п/п; Наименование показателя; Обозначение; Значение. Котельная №8 МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки. 1.; Показатель надежности электроснабжения котельной; Кэ; 1. 2.; Показатель надежности водоснабжения котельной; Кв; 1. 3.; Показатель надежности топливоснабжения котельной; Кт; 0,5. 4.; Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам; Кб; 1. 5.; Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети; Кр; 1. 6.; Показатель технического состояния тепловых сетей; Кс; 0,34. 7.; Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей; Котк.тс; 0,8. 8.; Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; Кнед; 1. 9.; Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; Кп; 1. 10.; Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; Км; 1. 11.; Показатель наличия основных материально-технических ресурсов; Ктр; 1. 12.; Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; Кисm; 1. 13.; Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения; Кгот; 1. 14.; Общий показатель надежности системы теплоснабжения; Кнад; 0,83. По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в. область надежных (Кнад - 0,75 -0,89).. Таблица 7.9 Показатели надежности теплоснабжения от котельной МО Великие Луки. № п/п; Наименование показателя; Обозначение; Значение. Котельная №10 МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки. 1.; Показатель надежности электроснабжения котельной; Кэ; 0,5. 2.; Показатель надежности водоснабжения котельной; Кв; 0,6. 3.; Показатель надежности топливоснабжения котельной; Кт; 1. 4.; Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам; Кб; 1. 5.; Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети; Кр; 1. 6.; Показатель технического состояния тепловых сетей; Кс; 0,8. 7.; Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей; Котк.тс; 0,2. 8.; Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; Кнед; 1. 9.; Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; Кп; 1. 10.; Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; Км; 1. 11.; Показатель наличия основных материально-технических ресурсов; Ктр; 1. 12.; Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; Кисm; 1. 13.; Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения; Кгот; 1. 14.; Общий показатель надежности системы теплоснабжения; Кнад; 0,76. По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в. область надежных (Кнад - 0,75 -0,89).. Таблица 7.10 Показатели надежности теплоснабжения от котельной МО Великие Луки. № п/п; Наименование показателя; Обозначение; Значение. Котельная №11 МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки. 1.; Показатель надежности электроснабжения котельной; Кэ; 1. 2.; Показатель надежности водоснабжения котельной; Кв; 1. 3.; Показатель надежности топливоснабжения котельной; Кт; 0,5. 4.; Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам; Кб; 1. 5.; Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети; Кр; 1. 6.; Показатель технического состояния тепловых сетей; Кс; 0,2. 7.; Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей; Котк.тс; 0,8. 8.; Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; Кнед; 1. 9.; Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; Кп; 1. 10.; Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; Км; 1. 11.; Показатель наличия основных материально-технических ресурсов; Ктр; 1. 12.; Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; Кисm; 1. 13.; Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения; Кгот; 1. 14.; Общий показатель надежности системы теплоснабжения; Кнад; 0,81. По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в. область надежных (Кнад - 0,75 -0,89).. Таблица 7.11 Показатели надежности теплоснабжения от котельной МО Великие Луки. № п/п; Наименование показателя; Обозначение; Значение. Котельная №15 МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки. 1.; Показатель надежности электроснабжения котельной; Кэ; 1. 2.; Показатель надежности водоснабжения котельной; Кв; 1. 3.; Показатель надежности топливоснабжения котельной; Кт; 1. 4.; Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам; Кб; 1. 5.; Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети; Кр; 1. 6.; Показатель технического состояния тепловых сетей; Кс; 0,24. 7.; Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей; Котк.тс; 0,8. 8.; Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; Кнед; 1. 9.; Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; Кп; 1. 10.; Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; Км; 1. 11.; Показатель наличия основных материально-технических ресурсов; Ктр; 1. 12.; Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; Кисm; 1. 13.; Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения; Кгот; 1. 14.; Общий показатель надежности системы теплоснабжения; Кнад; 0,88. По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в. область надежных (Кнад - 0,75 -0,89).. Таблица 7.12 Показатели надежности теплоснабжения от котельной МО Великие Луки. № п/п; Наименование показателя; Обозначение; Значение. Котельная №17 МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки. 1.; Показатель надежности электроснабжения котельной; Кэ; 1. 2.; Показатель надежности водоснабжения котельной; Кв; 1. 3.; Показатель надежности топливоснабжения котельной; Кт; 0,5. 4.; Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам; Кб; 1. 5.; Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети; Кр; 1. 6.; Показатель технического состояния тепловых сетей; Кс; 0,2. 7.; Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей; Котк.тс; 0,8. 8.; Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; Кнед; 1. 9.; Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; Кп; 1. 10.; Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; Км; 1. 11.; Показатель наличия основных материально-технических ресурсов; Ктр; 1. 12.; Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; Кисm; 1. 13.; Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения; Кгот; 1. 14.; Общий показатель надежности системы теплоснабжения; Кнад; 0,81. По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в. область надежных (Кнад - 0,75 -0,89).. Таблица 7.13 Показатели надежности теплоснабжения от котельной МО Великие Луки. № п/п; Наименование показателя; Обозначение; Значение. Котельная БМК "МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки. 1.; Показатель надежности электроснабжения котельной; Кэ; 1. 2.; Показатель надежности водоснабжения котельной; Кв; 0,6. 3.; Показатель надежности топливоснабжения котельной; Кт; 0,5. 4.; Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам; Кб; 1. 5.; Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети; Кр; 1. 6.; Показатель технического состояния тепловых сетей; Кс; 0,32. 7.; Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей; Котк.тс; 0,8. 8.; Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; Кнед; 1. 9.; Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; Кп; 1. 10.; Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; Км; 1. 11.; Показатель наличия основных материально-технических ресурсов; Ктр; 1. 12.; Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; Кисm; 1. 13.; Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения; Кгот; 1. 14.; Общий показатель надежности системы теплоснабжения; Кнад; 0,78. По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в. область надежных (Кнад - 0,75 -0,89).. Таблица 7.14 Показатели надежности теплоснабжения от котельной МО Великие Луки. № п/п; Наименование показателя; Обозначение; Значение. Котельная №26 МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки. 1.; Показатель надежности электроснабжения котельной; Кэ; 1. 2.; Показатель надежности водоснабжения котельной; Кв; 0,6. 3.; Показатель надежности топливоснабжения котельной; Кт; 0,5. 4.; Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам; Кб; 1. 5.; Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети; Кр; 1. 6.; Показатель технического состояния тепловых сетей; Кс; 0,2. 7.; Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей; Котк.тс; 1. 8.; Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; Кнед; 1. 9.; Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; Кп; 1. 10.; Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; Км; 1. 11.; Показатель наличия основных материально-технических ресурсов; Ктр; 1. 12.; Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; Кисm; 1. 13.; Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения; Кгот; 1. 14.; Общий показатель надежности системы теплоснабжения; Кнад; 0,79. По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в. область надежных (Кнад - 0,75 -0,89).. Таблица 7.15 Показатели надежности теплоснабжения от котельной МО Великие Луки. № п/п; Наименование показателя; Обозначение; Значение. Котельная МУП "Райэнергоремонт". 1.; Показатель надежности электроснабжения котельной; Кэ; 1. 2.; Показатель надежности водоснабжения котельной; Кв; 1. 3.; Показатель надежности топливоснабжения котельной; Кт; 1. 4.; Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам; Кб; 1. 5.; Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети; Кр; 1. 6.; Показатель технического состояния тепловых сетей; Кс; 0,2. 7.; Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей; Котк.тс; 0,8. 8.; Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; Кнед; 1. 9.; Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; Кп; 1. 10.; Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; Км; 1. 11.; Показатель наличия основных материально-технических ресурсов; Ктр; 1. 12.; Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; Кисm; 1. 13.; Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения; Кгот; 1. 14.; Общий показатель надежности системы теплоснабжения; Кнад; 0,88. По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в. область надежных (Кнад - 0,75 -0,89).. Таблица 7.16 Показатели надежности теплоснабжения от котельной МО Великие Луки. № п/п; Наименование показателя; Обозначение; Значение. Котельная ООО "Котельная №13". 1.; Показатель надежности электроснабжения котельной; Кэ; 1. 2.; Показатель надежности водоснабжения котельной; Кв; 1. 3.; Показатель надежности топливоснабжения котельной; Кт; 1. 4.; Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам; Кб; 1. 5.; Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети; Кр; 1. 6.; Показатель технического состояния тепловых сетей; Кс; 0,37. 7.; Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей; Котк.тс; 0,6. 8.; Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; Кнед; 1. 9.; Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; Кп; 1. 10.; Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; Км; 1. 11.; Показатель наличия основных материально-технических ресурсов; Ктр; 1. 12.; Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; Кисm; 1. 13.; Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения; Кгот; 1. 14.; Общий показатель надежности системы теплоснабжения; Кнад; 0,87. По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в. область надежных (Кнад - 0,75 -0,89).. Таблица 7.17 Показатели надежности теплоснабжения от котельной МО Великие Луки. № п/п; Наименование показателя; Обозначение; Значение. Котельная ЗАО "ЗЭТО". 1.; Показатель надежности электроснабжения котельной; Кэ; 1. 2.; Показатель надежности водоснабжения котельной; Кв; 1. 3.; Показатель надежности топливоснабжения котельной; Кт; 1. 4.; Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам; Кб; 1. 5.; Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети; Кр; 1. 6.; Показатель технического состояния тепловых сетей; Кс; 0,2. 7.; Показатель интенсивнсти отказов тепловых сетей; Котк.тс; 0,8. 8.; Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; Кнед; 1. 9.; Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; Кп; 1. 10.; Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; Км; 1. 11.; Показатель наличия основных материально-технических ресурсов; Ктр; 1. 12.; Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; Кисm; 1. 13.; Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения; Кгот; 1. 14.; Общий показатель надежности системы теплоснабжения; Кнад; 0,88. По общему показателю надежности данная система теплоснабжения попадает в. область надежных (Кнад - 0,75 -0,89).. |  |  |